Требования к приборам учета для многоквартирного жилого дома.

1.     Требования к счетчикам электроэнергии.

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ПУЭ 7 издание глава 1.5 «Учет электроэнергии», ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» и иметь:

  - Для индивидуальных приборов учета класс точности 2.0 и выше;

  - Для коллективных (общедомовых) приборов учета,  для учета потребления электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома и для приборов учета встроенных помещений, класс точности 1.0 и выше. Рекомендуется применять многотарифные электронные счетчики, хранящие профиль нагрузки;

  - Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев, на однофазных счетчиках с давностью не более 2 лет ПУЭ Глава 1.5

  - Возможность опломбирования крышки клеммной колодки;

1.5  Для электроустановок, расчетный ток которых  менее  номинального  тока счетчика,  применить электронные счетчики класса точности 1,0.  Трансформаторное включение счетчиков допускается при токах нагрузки более 60 А.

2. Требования к измерительным трансформаторам и вторичным цепям.

При новом строительстве и реконструкции энергообъектов трансформаторы тока должны соответствовать  ГОСТ 7746-2001 и иметь:

  - Свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующие свидетельства о поверке.

  - Класс точности измерительных трансформаторов тока должен соответствовать п.п. ПУЭ 1.5.16.

  - Номинал трансформаторов тока выбирается согласно п.п. ПУЭ 1.5.17

  - Защиту от несанкционированного доступа выводов вторичной обмотки.

  - Вторичные цепи должны предусматривать замену электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков), быть защищены от несанкционированного доступа (ПУЭ 7 издание Глава 1.5.).

- Требования к месту установки.

  - Коллективный (общедомовой) прибор учета установить на питающих вводах ГРЩ.

  - Индивидуальные приборы учета для определения объемов (количества) потребления электроэнергии потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома установить в этажных щитах;

  - Предусмотреть установку приборов учета в ГРЩ для определения объемов (количества) потребления электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома: в отношении приборов освещения мест общего пользования и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, лифтового оборудования. Все противопожарное оборудование, кроме работающего постоянно, должно находиться под отдельным учетом.

  - Электропитание встроенных помещений должно осуществляться от щита встроенных помещений (щит арендаторов)  и непосредственно с шин ГРЩ не допускается. Учет электроэнергии необходимо обеспечить раздельно для встроенных помещений и на питающих вводах в щите арендаторов.

  - Приборы учета для расчета с потребителями электроэнергии, для встроенных помещений запитанных от ТП-6-10/0.4 кВ устанавливаются на границе  балансовой принадлежности  в РУ 0.4 кВ ТП-6-10/0.4 кВ (ПП РФ № 442 от 4 мая 2012 г.).

- Требования к монтажу.

  - В соответствии с ПУЭ 7 издание Глава 1.5 «Учет электроэнергии», раздел: Установка счетчиков и электропроводка к ним.

  - Перед счетчиком установить аппарат защиты с соблюдением требований пунктов 3.1.4, 1.5.36, 7.1.64, 4.1.12 ПУЭ.

5. Требования к автоматизации.

5.1.Учет электрической энергии жилого дома следует организовывать с использованием автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии,  письмо Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 18.03.2003 № НК-3681/17.

5.2. Приборы учета, устройства передачи данных, программные средства, входящие в систему учета, предназначенную для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета должны быть совместимы с системой учета  МУП «Воронежская горэлектросеть»  и обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных МУП «Воронежская горэлектросеть».

6. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

6.1. Согласовать   проектную документацию на организацию учета электроэнергии при мощности менее 670 кВт с   отделом  технологических  присоединений (ОТП)  г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65.

6.2. После выполнения работ направить в     МУП «Воронежская горэлектросеть»    заявку на технологическое присоединение  на оформление документов о выполнении технических условий, в части учета электроэнергии.

Рис. 1 Типовая схема размещения приборов учета в ГРЩ многоквартирного дом